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Inbetriebnahmeprotokoll Stromzähler

Gebäudeadresse 
Daten können bei S&A-Gebäudemanagement/Energiemanagement via servicedesk.gm@bs.ch bezogen werden. 
	IBS WE Nr.
	
	Adresse:
	

	IBS Gebäude Nr.
	
	PLZ:
	

	EGID Nr.
	
	Ort:
	



Gebäude / Standort Messeinrichtung
Jedem Gebäude im Finanz- und Verwaltungsvermögen des Kantons Basel-Stadt ist eine sechsstellige Gebäudenummer zugeordnet. Die Vergabe und Zuordnung der CAFM-Gebäudenummern erfolgt durch S&A-Gebäudemanagement (servicedesk.gm@bs.ch).
	Gebäudenummer (NNNNNN)
	Trakt 
(A)
	Geschoss 
(AANN)
	Raum 
(NNN)
	SGK 
(ANN)

	
	
	
	
	


A: alphanumerische Datenstelle (Grossbuchstaben) N: numerische Datenstelle (Zahlen)

Unternehmer
	Firma
	

	Name
	

	Vorname
	

	Adresse
	

	PLZ / Ort
	

	Telefon
	

	E-Mail
	



Installation
	o Neuinstallation
	o Erweiterung
	o Austausch



Messeinrichtung
	Bezeichnung der Messstelle (Klartext gemäss Messkonzept)
	

	Fabrikat
	

	Typ
	

	Seriennummer
	
	Baujahr	

	M-Bus ID (NN)
	

	Art
	o Verbraucher	o Erzeuger		o Speicher

	Wandlerverhältnis
	o _______ / 5 A		o Direktmessung

	Eichzertifikat
	

	Datum Ersteichung
	
	Eichperiode	_______ Jahre

	Nennspannung
	o 3 x 400 VAC	o 1 x 230 VAC	o _______

	Anlaufstrom
	o empfindliches Startverhalten


Anschluss- und Verdrahtungsprüfung (Erstinbetriebnahme)
	Richtige Zuordnung von L1, L2, L3 und N 
	o Ja		o Nein	 

	Stromflussrichtung (Bezug korrekt erkannt?)
	o Ja		o Nein	 

	Klemmen fest angezogen, keine Übergangswiderstände?
	o Ja		o Nein	 

	Stromwandleranschluss korrekt (bei Wandlermessung)?
	o Ja		o Nein	 

	Sekundärkreise Stromwandler geschlossen oder geerdet?
	o Ja		o Nein	 

	Drehfeld richtig?
	o Ja		o Nein	 

	Phasenfolge richtig?
	o Ja		o Nein	 



Funktionsprüfung des Zählers
	Zähler läuft bei Last (Anlaufprüfung)?
	o Ja		o Nein	 

	Zählrichtung korrekt?
	o Ja		o Nein	 

	Anzeige / Display funktioniert?
	o Ja		o Nein	 



Kommunikations- und Smart-Meter-Funktionen
	Kommunikation zum Gateway aktiv?
	o Ja		o Nein	 

	Datenübertragung ins EDL-Portal erfolgreich?
	o Ja		o Nein	 

	Datenpunkte im EDL-Portal angelegt?
	o Ja		o Nein	 

	Parametrierung korrekt (Tarife, Zeitprofile)?
	o Ja		o Nein	 



Ablesewerte / Plausibilität 
	
	Werte Datum IBN: _______
	Werte min. 4 Wochen nach IBN: _______

	Wirkenergie Total (kWh)
			
	

	Wirkleistung (kW)
			
	

	Messwerte auf dem Zähler und im EDL-Portal plausibel?
	o Ja		o Nein

	Wenn Nein, Begründung:
	









	Datum:
	Name:
	Unterschrift
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