## Beurteilungshilfe
Beurteilung der Hörbarkeit der Tonhaltigkeit von Wärmepumpen
| Objekt: |  | Beispielwärmepumpe
| Datum: |  | 30. Februar 2004
Bemerkung:
Eingabe der unbewerteten Terzpegel (Leq-Messwerte des Schalldruckes)
| Terzband | Terzpegel | Bewertung
| Frq [Hz] | dB(lin) | dB
| 10 | 24.9084
| 12.5 | 31.1104 | -36
| 16 | 39.665 | -32
| 20 | 40.117 | -28
| 25 | 40.2509 | -23.6324
| 31.5 | 40.0171 | -20
| 40 | 42.7178 | -16
| 50 | 50.354 | -12
| 63 | 61.9588 | 18.187
| 80 | 47.3766 | -4
| 100 | 41.694 | -2
| 125 | 37.8102 | -1
| 160 | 30.6035 | -0.5
| 200 | 26.1217 | 0
| 250 | 27.7993 | 0
| 315 | 29.9818 | 3.6001
| 400 | 28.5642 | 0
| 500 | 24.5422 | 0
| 630 | 22.6843 | 0
| 800 | 21.8974 | 0
| 1k | 21.2678 | 0
| 1.25k | 19.4461 | 0
| 1.6k | 19.375 | 0
| 2k | 19.1569 | 0
| 2.5k | 18.2726 | 0
| 3.15k | 15.1889 | 0
| 4k | 11.2067 | 0
| 5k | 9.8388 | -0.5
| 6.3k | 9.6768 | -1
| 8k | 9.7932 | -2
| 10k | 10.5573
| Maximum |  | 18.187
| Beurteilung |  | schwach | hörbarer Tongehalt
| Korrektur |  | +3 | dB
| empfohlene Pegelkorrektur K2 |  | +2 | dB
-100.0 bedeutet fehlender Wert in der Eingabe
Berechnung
K-Bewert. | Frq [Hz] | dB(lin) | Überhöhung | K-Bewertung
-40 | 10 | 24.9084 | dB | dB
-36 | 12.5 | 31.1104 | 0 | -36
-32 | 16 | 39.665 | 0 | -32
-28 | 20 | 40.117 | 0 | -28
-24 | 25 | 40.2509 | 0.36761 | -23.6324
-20 | 31.5 | 40.0171 | 0 | -20
-16 | 40 | 42.7178 | 0 | -16
-12 | 50 | 50.354 | 0 | -12
-8 | 63 | 61.9588 | 26.187 | 18.187
-4 | 80 | 47.3766 | 0 | -4
-2 | 100 | 41.694 | 0 | -2
-1 | 125 | 37.8102 | 0 | -1
-0.5 | 160 | 30.6035 | 0 | -0.5
0 | 200 | 26.1217 | 0 | 0
0 | 250 | 27.7993 | 0 | 0
0 | 315 | 29.9818 | 3.6001 | 3.6001
0 | 400 | 28.5642 | 0 | 0
0 | 500 | 24.5422 | 0 | 0
0 | 630 | 22.6843 | 0 | 0
0 | 800 | 21.8974 | 0 | 0
0 | 1k | 21.2678 | 0 | 0
0 | 1.25k | 19.4461 | 0 | 0
0 | 1.6k | 19.375 | 0 | 0
0 | 2k | 19.1569 | 0 | 0
0 | 2.5k | 18.2726 | 0 | 0
0 | 3.15k | 15.1889 | 0 | 0
0 | 4k | 11.2067 | 0 | 0
-0.5 | 5k | 9.8388 | 0 | -0.5
-1 | 6.3k | 9.6768 | 0 | -1
-2 | 8k | 9.7932 | 0 | -2
-4 | 10k | 10.5573

## Grafiken
Beurteilung der Hörbarkeit der Tonhaltigkeit von Wärmepumpen
Objekt: | Beispielwärmepumpe
Datum: | 30. Februar 2004
Bemerkung: | 0

## Read me
Beurteilung der Hörbarkeit der Tonhaltigkeit von Wärmepumpen
Das vorliegende Programm soll eine Hilfe sein bei der Beurteilung der der Hörbarkeit der Tonhaltigkeit von Wärmepumpen.
In den Zellen C10 bis C40 ist das unbewertete Terzspektrum einzugeben.
Empfohlen wird die Eingabe der Terzpegel ab 10Hz, mindestens jedoch ab 25Hz.
Die Zellen D2 bis D4 stehen zur Dokumentation (Wärmepumpentyp, Datum, Bemerkungen) zur Verfügung.
Die übrigen Zellen des Tabellenblatts "Beurteilungshilfe" sind schreibgeschützt, um ein unbeabsichtigtes überschreiben der Berechnungsformeln zu verhindern.
Die Grafiken auf dem Tabellenblatt "Grafiken" sind nicht schreibgeschützt und können damit kopiert und weiterverwendet werden.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:
Prof. Dr. U. Bopp
Fachhochschule beider Basel
Tel. +41 (0)61 467 45 40